- 项目名称：广东实验中学2026-2029年机电设备管理维护服务项目

子包一：广东实验中学白云校区2026—2029年机电设备管理维护服务项目

子包二：广东实验中学荔湾校区和越秀校区2026—2029年机电设备管理维护服务项目

子包一：广东实验中学白云校区2026—2029年机电设备管理维护服务项目

一、项目基本情况

（1）学校概况：广东实验中学，白云校区位于广州市白云大道北570号。现有6个年级：初中部每年级12个班每班初定50人。高中部每年级12-14个班，每班50人。校区总用地面积约为171685㎡，总建筑面积193387.1平方米，计容建筑面积149142.64㎡，不计容建筑面积28251㎡（地下室建筑面积28251㎡，其中人防面积15270㎡）。

（2）配套建筑情况：其中图书馆办公楼7605平方米、国际部教学楼1182平方米、实验楼20081平方米、文体楼9319平方米、初中教学楼9920.99平方米、高中教学楼11921.695平方米、体育馆21629.1平方米、1#饭堂2524平方米、2#饭堂1984平方米、学生宿舍50912.32平方米、校史馆464平方米、公寓24353.4平方米。楼宇建筑数量及分布详见校区总平面图。

- 主要设备情况：10kV高压双回路供电系统及低压供电配电系统、空气能热水设备、泳池过滤及恒温设备、水泵房、水冷中央空调系统及分体空调机、宿舍智能电表实时抄表充值系统、常规照明设备、给排水管网及电梯等。

（4）服务范围：保障水电管理服务、空气能热水维保服务、游泳馆过滤及恒温设备维保服务、10kv电气设备及线路维保服务，管理范围包括校园内供水、供电、供冷设施设备管理维护、配合校方各种活动供电供水供冷保障、每年中高考前设备预防性试验及电梯紧急救助服务等。

- 维保工作要求

1.水电维保要求

（1）每天对校内公共部分照明、风扇、空调、用水设施巡查一次并填写记录。

（2）按学校时间表及指令启停室外、公共区域照明。

（3）每周末对课室内灯具、风扇做一次启停巡查并记录。

（4）每星期一次对篮球场、网球场、体育馆、羽毛球馆做一次巡查并记录。

（5）按照巡查发现的故障及学校指令对故障进行维修并记录。

（6）每月一次对校内生活超市、饭堂、游泳馆、运动场巡查一次并记录。每月轮流对校内二三级配电间（井）进行一次巡查。

（7）每年暑假期间对校内建筑物灯具清洗一次并记录。

（8）配合学校指令抄水表电表。

（9）配合学校做好各类校内重要活动、大型活动的供水、供电、空调、音响、灯光照明等保障工作。

（10）做好校园停水停电、水电设备防涝防雷的应急预案，对于上级管理部门正常水电检修的停水停电，配合学校及时提前通告校内相关部门及学校范围内的校外公司。

（11）协助学校监督饭堂、体育馆的水电设施安全使用情况，完善有关水电设备使用的规章制度、操作规程等文档。

（12）做好与设备生产厂家的技术支持。

（13）每学期开学前负责监督第三方公司清洗消毒二次生活水池工作及水质送检工作。

（14）完成学校交办的其他任务。

- 空调通风维保要求

（1）在中央空调主机运行期间，每相隔三小时巡查一次中央空调主机房并记录中央空调主机数据。

（2）每周末空调做一次启停巡查并记录。

（3）每星期一次对篮球场、网球场、体育馆、羽毛球馆做一次巡查并记录。

（4）按照巡查发现的空调故障及学校指令对故障进行维修并记录。

（5）每相隔两个月对服务范围内空调内机滤网及出风口进行清洗并记录。

（6）每年寒暑假期间对校内空调外机、风扇及排气扇清洗一次（合共两次）并记录。

（7）在中央空调停运期间对室内机进行清洗及保养。

（8）配合学校做好各类校内重要活动、大型活动的供水、供电、空调、音响、灯光照明等保障工作。

（9）负责中央空调、多联机空调、机房精密空调、分体空调等系统设备（包括：楼层盘管风机、风柜、冷冻冷却水泵及冷却塔等）维护管理及维修工作。根据有关规范、规定、要求开展日常检查、维修维护、保养、清洁、运行操作、监控、抄表、记录设备运行情况等工作，确保空调系统设备安全、高效、正常运行。

（10）做好与设备生厂厂家的技术支持。

（11）临时、零散性的空调拆除、安装（校方提供机组设备、维保单位提供服务）。

（12）完成学校交办的其他任务。

3.空气能热水器维保要求

（1）每天对空气能热水机组设备进行一次巡查。

（2）每天与宿管老师进行沟通了解学生热水报修情况及根据报修情况进行及时维修。

（3）每月至少一次对服务范围内的所有空气源热泵及其配套系统进行全面的检修保养，时间定为每个月的1-5日。

（4）寒、暑假对机组、水池等设备设施各进行一次清洗及全面检查维修。

（5）完成学校交办的其他任务。

4.10/0.4kV电气设备及线路维保要求

（1）负责变压器，高、低压电柜，发电机组维护管理及维修工作。保证正常供电，检查配电房是否有异常现象发生，根据有关规范、规定、要求开展日常检查、抄录电压表、电流表、电度表、功率因数表等、维修维护、保养、清洁、变压器运行情况记录、备用发电机组运行管理等工作，确保设备运行正常。根据供电部门的相关要求，对学校的高压和低压电房，实行24小时值班监控工作，夜班不少于两人。定期检修维护高、低压配电设施，按时记录高低压配电系统运行情况。保持高压低压电房、中央空调机房内部卫生。

（2）每月对配电房进行一次全面检查，检查各仪表、指示灯是否显示正常；设备有无过热、异常声响，外观有无变形、放电现象;电容柜内元件是否正常等。

（3）变压器、低压配电柜、双电源切换柜、控制柜、配电箱每一年停电保养及预防性试验一次，保养时间选择在高考（中考）前一个月。

（4）停电限电严格按照操作规程操作，并按规定时间提前通知各用电处室和单位，确保用电安全。

（5）临时用电和停电应急处理按照相应规程严格执行，校园由于线路或设备故障导致大面积停电时可通过发电机及时供电。

（6）每季度对设备进行一次全面检查，联动模拟停电带负荷试运行10分钟，确保机组在市电全停状态下能及时启动。

（7）每年配合学校对设备进行一次全面保养。

（8）由于设备或线路故障导致校园大面积停电，确保通过发电机及时供电。

（9）处理好属地供电部门有关用电的协调工作联系。

5.水泵房及给水系统维保要求

（1）水泵房按规定时间每班巡查4次，检查是否有异常现象发生，检查水压表指示是否正常。

（2）每周由专业人员巡视整个供水系统是否正常，包括水箱、水泵等，每月对供水管网和阀门等供水设施设备。

（3）限水、停水按规定时间提前通知用户。

（4）处理好属地供水部门有关用水的协调工作联系。

6.突发事件应急管理要求：

（1）制订有关停水、停电、空调故障、校园安全、等应急预案并实施相应的演练活动，提高对突发事件应急处理的能力。

（2）在设备设施故障等紧急突发事件值班人员应立即报告校方并能及时处理，保证校方的校园安全及日常办公工作。

（3）在处理特殊事件和紧急、突发事件时，校方对维保服务的人员有直接指挥权。

7.UPS不间断电源日常管理

负责UPS不间断电源日常管理工作。根据有关规范、规定、要求开展日常检查、运行操作、监控、记录等工作，确保学校指挥系统、信息保障系统和消防系统不间断供电。

8.发电机组

（1）每班进行一次例行检查，发现问题及时处理。

（2）每月进行一次空载试运行，抄录各仪表指示，发现异常及时处理。

（3）每季度对机组进行一次全面检查，联动模拟停电带负荷试运行10分钟，确保机组在市电全停状态下能及时启动。

（4）每年配合学校对机组进行一次全面保养。

（5）由于设备或线路故障导致校园大面积停电，确保通过发电机及时供电。

9.电梯系统

负责电梯系统设备日常管理工作。做好日常运行检查工作，熟识应急安全运用机制、操作规程及处理办法，实施安全应急处置，确保安全、正常运行。

10.排水系统

（1）确保排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象发生。

（2）遇雷雨天气每班巡视一次，巡视中应检验水泵在手动状态下能否正常运行。

（3）每月巡查一次排水管等排水设施是否正常，并试验排污泵在自动状态下能否正常启动停止。

11.消防系统日常管理

负责消防系统日常管理工作。根据有关规范、规定、要求开展日常检查、清洁、运行操作、监控，记录，确保系统安全，可靠，做好防火门、应急照明系统等一般维修工作。

12.其他系统设备日常管理

日常管理中，负责系统设备一般维修工作，其内容包括但不限于：设备一般零配件更换，照明灯具更换，动力及照明线路增设，插座、电器开关加装或维修更换，供水系统水表、水开关加装或维修更换，卫生冲水系统感应器维修更换，厨房电器设备维修等。

- 机电维修的主要系统及设备情况

1 、高低压配电系统

| 高低压电房主要设备和材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全绝缘全密封环网柜 | K 间隔 | 台 | 2 |
| 2 | 全绝缘全密封环网柜 | D 间隔 | 台 | 1 |
| 3 | 10kV 高压开关柜 | KYN-12kV | 台 | 17 |
| 4 | 10kV 高压开关柜 | XGN15-12kV | 台 | 18 |
| 5 | 直流屏 | 40AH/ DC220V | 台 | 2 |
| 6 | 直流屏 | 10AH/ DC220V | 台 | 5 |
| 7 | 0.4kV 低压开关柜 | GCK | 台 | 98 |
| 8 | 干式变压器 | SCB14-630kVA 10±2×2.5%/0.4kV Uk=4%，带壳 IP20 | 台 | 2 |
| 9 | 干式变压器 | SCB14-1000kVA 10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%，带壳 IP20 | 台 | 4 |
| 10 | 干式变压器 | SCB14-1250kVA 10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%，带壳 IP20 | 台 | 1 |
| 11 | 干式变压器 | SCB14-1600kVA 10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%，带壳 IP20 | 台 | 3 |
| 12 | 干式变压器 | SCB14-2000kVA 10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%，带壳 IP20 | 台 | 1 |
| 13 | 10kV 高压电缆 | ZRYJY22-8.7/15kV-3×300mm² | 米 | 1850 |
| 14 | 10kV 高压电缆 | WDZN-YJY22-8.7/15kV-3×300mm | 米 | 285 |
| 15 | 10kV 高压电缆 | WDZN-YJY22-8.7/15kV-3×240mm | 米 | 275 |
| 16 | 10kV 高压电缆 | WDZN-YJY22-8.7/15kV-3×70mm² | 米 | 2260 |
| 17 | 10kV 户内电缆终端头 | 300mm,8.7/15kV 冷缩型 | 套 | 8 |
| 18 | 10kV 户内电缆终端头 | 240mm,8.7/15kV 冷缩型 | 套 | 4 |
| 19 | 10kV 户内电缆终端头 | 70mm,8.7/15kV 冷缩型 | 套 | 36 |
| 20 | 10kV 电缆中间头(带防爆盒) | 70mm,8.7/15kV 冷缩型 | 套 | 1 |
| 21 | 10kV 电缆中间头(带防爆盒) | 300mm,8.7/15kV 冷缩型 | 套 | 6 |
| 22 | 10kV 户内电缆肘型头 | 300mm,8.7/15kV 冷缩型 | 套 | 2 |
| 23 | 自动化主控箱 | 3遥，6回路 | 台 | 1 |
| 24 | 控制线 | ZRKVVP2-22-6×2.5mm | 米 | 45 |
| 25 | 控制线 | ZRKVVP2-22-8×2.5mm | 米 | 90 |
| 26 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-4000A/4 | 米 | 10 |
| 27 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-3200A/4 | 米 | 55 |
| 28 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-2500A/4 | 米 | 10 |
| 29 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-2000A/4 | 米 | 60 |
| 30 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-1250A/4 | 米 | 30 |
| 31 | 二线电缆桥架 | CT-300×200 | 米 | 635 |
| 32 | 四线电缆桥架 | CT-500×200 | 米 | 260 |
| 33 | 六线电缆桥架 | CT-800×200 | 米 | 200 |
| 34 | 发电车接入箱 |  | 台 | 2 |

2 、发电机房与充电配电房设备

| 柴油发电机房、充电桩配电房主要设备和材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 柴油发电机 | 1000kW(常用功率、风冷) | 台 | 1 |
| 2 | 除柴油发电机外配套工程 |  | 套 | 1 |
| 3 | 发电机 0.4kV 低压开关柜 | GGD | 台 | 4 |
| 4 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-1250A/5 | 米 | 30 |
| 5 | 0.4kV 低压耐火母线槽 | CCX-2000A/5（耐火型） | 米 | 30 |
| 6 | 0.4kV 低压耐火母线槽 | CCX-2500A/5（耐火型） | 米 | 18 |
| 7 | 充电桩 0.4kV 低压开关柜 | GCK | 台 | 5 |
| 8 | 0.4kV 低压母线槽 | CCX-2000A/5 | 米 | 30 |

3 、中央空调主要设备（含多联机系统）

| 序号 | 名称 | 型号、参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图书馆 |  |  |  |  |
| AB 校前 区图书 馆、 图书 馆 （多 联机系 统） | 多联空调室外机组 | 制冷量：151.5KW,制热量：169KW | 台 | 2 | 图书馆 |
|  | 夏季 | 冷媒：R410a,运行重量：986kg |  |  | 图书馆 |
|  | EER≥2.8 | 制冷量：118.0KW,制热量：131.5KW | 台 | 2 | 图书馆 |
|  | 多联空调系统自带控制设备 | 冷媒：R410a,运行重量：781kg |  |  | 图书馆 |
|  |  | 制冷量：96KW,制热量：108KW | 台 | 3 | 图书馆 |
|  |  | 冷媒：R410a,运行重量：698kg |  |  | 图书馆 |
|  |  | 制冷量：73.0KW,制热量：81.5KW | 台 | 2 | 图书馆 |
|  |  | 冷媒：R410a ,运行重量：493kg |  |  | 图书馆 |
|  |  | 制冷量：89.5KW,制热量：100.5KW | 台 | 2 | 图书馆 |
|  |  | 冷媒：R410a ,运行重量：515kg |  |  | 图书馆 |
|  |  | 制冷量：56.0KW,制热量：63.0KW | 台 | 3 | 图书馆 |
|  |  | 冷媒：R410a ,运行重量 410kg |  |  | 图书馆 |
|  |  | 制冷量：28KW,制热量：31.5KW | 台 | 1 | 图书馆 |
|  |  | 冷媒：R410a ,运行重量：205kg |  |  |  |
|  |  | 制冷量：25.2KW,制热量：28KW | 台 | 2 | 图书馆 |
|  |  | 冷媒：R410a ,运行重量：205kg |  |  | 图书馆 |
|  | 多联空调室内机 | 制冷量：3.6KW 制热量：4.0KW | 台 | 41 | 图书馆 |
|  | 夏季室内： | 风量：550m³/h， 运转音：30dB(A) |  |  |  |
|  | 多联空调系统自 | 制冷量：6.3KW 制热量：7.1KW | 台 | 17 | 图书馆 |
|  | 带控制设备 | 风量：1120m³/h 运转音：33dB(A) |  |  |  |
|  | 带冷凝水提升泵 | 额定功率(制冷/制热)：196/168W |  |  |  |
|  |  | 制冷量：7.1KW，制热量： 8.0KW | 台 | 11 | 图书馆 |
|  |  | 风量：1140m³/h 运转音 34dB(A) |  |  |  |
|  |  | 额定功率(制冷/制热)：196/168W |  |  |  |
|  |  | 制冷量：10.0KW， 制热量：11.2KW | 台 | 67 | 图书馆 |
|  |  | 风量：1680m³/h ，运转音： 38dB(A) |  |  |  |
|  |  | 额定功率(制冷/制热)：140/120W |  |  |  |
|  | 多联空调新风处理机 | 风量:5000m³/h | 台 | 3 | 图书馆 |
|  | 夏季 | 制冷量:56KW,制热量:63KW |  |  | 图书馆 |
|  | 设备参数均为名义工况 | 风量:2800m³/h | 台 | 3 | 图书馆 |
|  | 自带网关 | 制冷量:28KW,制热量:31.5KW |  |  | 图书馆 |
|  | 报告厅 |  |  |  |  |
|  | 多联空调室外机组 | 制冷量：56KW,制热量：63KW | 台 | 10 | 报告厅 |
|  | 夏季 | 制冷/制热功率:16KW ，电 源:380V/50Hz/3φ |  |  | 舞台 |
|  | 室外： 34.2℃DB/27.8℃WB | 风量:16260m³/h,噪声 ≤62dB(A) |  |  |  |
|  | 多联空调新风处理机 | 风量:6000m³/h | 台 | 3 | 报告厅 |
|  | 夏季 | 制冷量:56KW,制热量:63KW |  |  | 舞台 |
|  | 多联空调 | 制冷量:54KW，制热量:61KW | 台 | 7 | 报告厅 |
|  | 大空间用风管式室内机 | 风量:7400m³/h， 机外静压:500Pa |  |  | 舞台 |
|  |  | 汇总： |  | 179 |  |

4 、分体空调设备

| 序号 |  | 名称 | 型号、参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验室、文体楼 |  |  |  |  |
| AB校 前区 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量：9.2KW，电功率2350W | 台 | 7 | 办公室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:3.5KW， 制热量5KW，电功率1029W | 台 | 5 | 辅导室、放松室 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 2 | 辅导室 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调 | 制冷量:7.5KW，电功率2200W | 台 | 232 | 教室 |
|  |  | 室内机（天花式） （二级能效） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 34 | 考试中 心、指挥 中心、准备室等 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:5.0KW， （2匹）电功率1450W | 台 | 2 | 化学实验室 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， （1匹）电功率690W | 台 | 7 | 化学实验室 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  | 图书馆 |  |  |  |  |
|  |  | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 6 | 变压器室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 配电室 |
| C体育场 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 19 | 办公室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:3.5KW，制热量5KW， | 台 | 3 | 办公室 |
|  |  |  | 电功率 1029W |  |  |  |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 医务室 |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW ，制热量 3.7KW ，电功率 900W | 台 | 4 | 医务室 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 14 | 教室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| D初中教学楼 | 1 | 变频冷暖分体空 调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 19 | 办公室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 3 | 准备室、 工具间等 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 6 | 办公室 |
|  |  | 室内机（天花式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 3 | 单冷分体空调 | 制冷量:7.5KW，电功率2200W | 台 | 116 | 教室 |
|  |  | 室内机（天花式） （二级能效） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 4 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 6 | 高低压 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 配电 |
| E 高中教学楼 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 10 | 办公室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 1 | 准备室等 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW，制热量 9.2KW ，电功率 2350W | 台 | 9 | 办公室 |
|  |  | 室内机（天花式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 3 | 单冷分体空调 | 制冷量:7.5KW，电功率 2200W | 台 | 89 | 教室 |
|  |  | 室内机（天花式） （二级能效） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| F一号饭堂M校史馆 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 1 | 管理室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 2 | 主副食库 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:12KW， 制热量13.5KW，电功率3930W | 台 | 2 | 售卖间 |
|  |  | 室内机（天花式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 3 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:3.5KW， （1.5匹）电功率1029W | 台 | 1 | 面点间 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 1 | 电梯机房 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| L二号饭堂 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 2 | 主副食库 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:12KW， 制热量13.5KW，电功率3930W | 台 | 2 | 售卖间 |
|  |  | 室内机（天花式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 3 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:3.5KW， （1.5匹）电功率1029W | 台 | 1 | 面点间 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:7.2KW ， （3匹）电功率2200W | 台 | 1 | 电梯机房 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| 地 下 室 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:2.5KW ，制热量 3.7KW ，电功率 900W | 台 | 1 | 管理室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:3.5KW ，制热量 5KW， 电功率 1029W | 台 | 3 | 更衣室、办公 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW ，（3 匹）电功 率 2200W | 台 | 2 | 高低压 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 配电 |
|  |  |  | 制冷量:3.5KW ，（1.5 匹） 电 功率 1029W | 台 | 1 | 垃圾间 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| G初中宿舍 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:3.5KW ，制热量 5KW， 电功率 1029W | 台 | 182 | 宿舍 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW ，制热量 3.7KW ，电功率 900W | 台 | 4 | 宿舍管理用房 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW ，（3 匹）电功 率 2200W | 台 | 25 | 教室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 工具间 |
|  |  |  | 制冷量:5.0KW ， （2 匹） 电 功率 1450W | 台 | 3 | 储藏间 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 3 | 单冷分体空调 | 制冷量:7.5KW，电功率 2200W | 台 | 6 | 教室 |
|  |  | 室内机（天花式） （二级能效） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  | H 高中宿舍 |  |  |  |  |
| H高中宿舍 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:3.5KW， 制热量5KW，电功率1029W | 台 | 106 | 宿舍 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 2 | 宿舍管理用房 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 25 | 办公 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 高低压 |
|  |  |  | 制冷量:5.0KW， （2匹）电功率1450W | 台 | 2 | 储藏间 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| J 高中宿舍 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:3.5KW， 制热量5KW， 电功率1029W | 台 | 77 | 宿舍 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 2 | 宿舍管理用房 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 5 | 活动室 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
| K教师公寓 | 1 | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 32 | 教师宿舍 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:3.5KW，制热量5KW，电功率1029W | 台 | 187 | 教师宿舍 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:2.5KW， 制热量3.7KW，电功率900W | 台 | 65 | 教师宿舍 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 2 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 6 | 活动室 |
|  |  | 室内机 （风管形式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 3 | 单冷分体空调 | 制冷量:7.5KW，电功率 2200W | 台 | 6 | 活动室 |
|  |  | 室内机（天花式） （二级能效） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  | 4 | 单冷分体空调（二级能效） | 制冷量:7.2KW， （3匹）电功率2200W | 台 | 7 | 运营商机房 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  | 高低压 |
|  |  | 变频冷暖分体空调（二级能效） | 制冷量:7.5KW， 制热量9.2KW，电功率2350W | 台 | 25 | 预留 |
|  |  | 室内机（壁挂式） | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 制冷量:3.5KW， 制热量5KW，电功率1029W | 台 | 25 | 预留 |
|  |  |  | 电源：220V/50Hz/1φ, |  |  |  |
|  |  |  | 汇总 |  | 1406 |  |

5 、空气能热水设备

G 初中宿舍热水设备

| 序号 | 系统名称 | 设备参数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直热式空气能热泵 | 热泵额定制热量：42kW 热泵额定输入功率：9.15kW、热泵最大输入功率：13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 运行重量：302kg 水系统最高承压：1.1MPa 适用环境温度：-10~48℃ 防水等级：IPX4 | 12 | 宿舍屋面 |
| 2 | 辅助电加热水箱 | 输入功率：18 KW 水箱容积：455L 净重：168kg 运行质量：623kg 防水等级：IPX5 额定工作压力：1.1MPa | 4 | 宿舍屋面 |
| 3 | 承压储热水箱 | 水箱容积：20T， 净重：5T， 运行质量：25T， 额定工作压力：0.6MPa | 3 | 宿舍屋面 |
| 4 | 热泵循环泵 | Q=12T/h ，H=15m.N=1.1kW | 8 | 宿舍屋面 |
| 5 | 热水回水泵 | Q=6T/h ，H=20m.N=0.75kW | 6 | 宿舍屋面 |
| 6 | 膨胀罐 | 不锈钢 SUS316L 材质，4000L | 3 | 宿舍屋面 |

H 高中宿舍 01热水设备

| 序 号 | 系统名称 | 设备参数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直热式空气能热泵 | 热泵额定制热量：42kW 热泵额定输入功率：9.15kW 热泵最大输入功率：13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 运行重量：302kg 水系统最高承压：1.1MPa 适用环境温度：-10~48℃ 防水等级：IPX4 | 8 | 宿舍屋面 |
| 2 | 辅助电加热水箱 | 输入功率：12 KW 水箱容积：455L 净重：168kg 运行质量：623kg 防水等级：IPX5 额定工作压力：1.1MPa | 4 | 宿舍屋面 |
| 3 | 承压储热水箱 | 水箱容积：20T， 净重：5T， 运行质量：25T， 额定工作压力：0.6MPa | 2 | 宿舍屋面 |
| 4 | 热泵循环泵 | Q=8T/h，H=15m.N=0.75kW | 8 | 宿舍屋面 |
| 5 | 热水回水泵 | Q=4T/h，H=20m.N=0.75kW | 4 | 宿舍屋面 |
| 6 | 膨胀罐 | 不锈钢 SUS316L 材质，2000L | 2 | 宿舍屋面 |

J 高中宿舍 02热水设备

| 序号 | 系统名称 | 设备参数 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直热式空气能热泵 | 热泵额定制热量：42kW 热泵额定输入功率：9.15kW 热泵最大输入功率：13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 运行重量：302kg 水系统最高承压：1.1MPa 适用环境温度：-10~48℃ 防水等级：IPX4 | 9 | 宿舍屋面 |
| 2 | 辅助电加热水箱 | 输入功率：36 KW 水箱容积：455L 净重：168kg 运行质量：623kg 防水等级：IPX5 额定工作压力：1.1MPa | 3 | 宿舍屋面 |
| 3 | 承压储热水箱 | 水箱容积：20T， 净重：5T， 运行质量：25T， 额定工作压力：0.6MPa | 2 | 宿舍屋面 |
| 4 | 热泵循环泵 | Q=12T/h ，H=15m.N=1.1kW | 6 | 宿舍屋面 |
| 5 | 热水回水泵 | Q=6T/h ，H=20m.N=0.75kW | 4 | 宿舍屋面 |
| 6 | 膨胀罐 | 不锈钢 SUS316L 材质，4000L | 2 | 宿舍屋面 |

C 体育场设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单台参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、淋浴热水制热系统设备 |  |  |  |
| 1 | 直热式热泵主机 | 热泵额定制热量：42kW， 单台热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59，制冷剂:R410A， 防水等级：IPX4 水系统最高承压：1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ | 6台 |
| 2 | 电辅热水箱 | 电加热功率：36kW 水箱容积：455L 额定工作压力：1.1MPa 防水等级：IPX5 | 2台 |
| 3 | 承压储热水箱 | 水箱容积：12T 净重：3.5T，运行质量:15.5T 额定工作压力:0.6MPa | 2台 |
| 4 | 热泵循环泵 | Q=12T/h，H=15m，N=1.5kW， 分两组，每组2用 | 4台 |
| 5 | 热水回水泵 | Q=3T/h ，H=20m ，N=0.75kW ，1 用 1 备 | 2台 |
| 6 | 膨胀罐 | 不锈钢 SUS316L 材质，2000L | 1台 |
| 二、泳池水处理系统设备 |  |  |  |
| 1 | 泳池过滤循环泵 | N=11KW/380V,Q=195m³/h, H=18m | 4台 |
| 2 | 泳池过滤砂缸 | Φ2500（玻璃纤维） | 5台 |
| 3 | 泳池絮凝剂投药泵 | 0.04Kw,220V | 1台 |
| 4 | 泳池PH调整剂投药泵 | 0.04Kw,220V | 1台 |
| 5 | 泳池消毒剂投药泵 | 0.04Kw,220V | 1台 |
| 6 | 泳池水质监测仪 | 0.015Kw,220V,PH/CLI双型 | 1台 |
| 7 | 紫外消毒器 | N=2.24KW,Q=150m³/h | 4台 |
| 8 | 均衡水箱 | 水箱尺寸：6.0×5.0×2.5(h)m 304不锈钢， | 1套 |
| 9 | 泳池吸污泵 | N=2.2KW/220V,Q=10m³/h, H=18m | 1台 |
| 10 | 泳池专用空气源热泵 | N=45KW/台，单台额定制热量260KW | 4台 |
| 11 | 泳池加热循环泵 | N=11KW，Q=90m³/h ，H=30m | 2台 |

6 、消防设备

| 校前区一区消防水泵房设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 型号及性能规格 | 数量 |
| 室外消火栓系统 | 主泵 | 性能参数：Q=40L/s， H=0.40MPa，N=30kW/台 | 2台 |
|  | 稳压泵 | 性能参数：Q=1.5L/s ，H=0.40MPa， N=2.2kW/台 | 2台 |
|  | 立式隔膜式气压罐 | φ 1000×2806 ，PN=1.0MPa | 1个 |
| 校前区一区生活水泵房设备 |  |  |  |
| 名称 |  | 型号及性能规格 | 数量 |
| 生活给水系统 | 生活变频泵组 1 | 性能参数：Q=30m³/h，H=0.63MPa， N=5.5kW/台 | 3台 |
|  | 生活变频泵组 2 | 性能参数：Q=30m³/h，H=0.47MPa， N=5.5kW/台 | 3台 |
|  | 转输泵 | 性能参数：Q=10m³/h，H=0.47MPa， N=5.5kW/台 | 2台 |
|  | 立式隔膜式气压罐 | φ800×2474mm ，PN=1.6MPa | 2个 |
|  | 生活水箱 | S31603 不锈钢装配式水箱， 长7m×宽7m×高2.5m+ 长4m×宽4m×高2.5m | 1个 |
|  | 生活水箱自洁装置 | WTS-2B，臭氧发生量8g/h，内置式。 | 2套 |
|  | 紫外线消毒器 |  | 2台 |

7 、电热水器设备

| 体育场 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 楼层 | 电热水器数量（台） | 备注 |
| 2F | 2 | 电压 380V |
| 合计 | 2 |  |

| 教师公寓01 栋 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 楼层 | 电热水器数量（台） | 备注 |
| 1F | 3 | 电压380V （不包含厨房更衣室电热水器） |
| 2F | 21 | 电压 380V |
| 3F | 24 | 电压 380V |
| 4F | 24 | 电压 380V |
| 5F | 22 | 电压 380V |
| 6F | 22 | 电压 380V |
| 7F | 22 | 电压 380V |
| 8F | 24 | 电压 380V |
| 9F | 24 | 电压 380V |
| 合计 | 186 |  |

| 教师公寓02 栋 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 楼层 | 电热水器数量（台） | 备注 |
| 1F | 3 | 电压 380V |
| 2F | 22 | 电压 380V |
| 3F | 25 | 电压 380V |
| 4F | 25 | 电压 380V |
| 5F | 25 | 电压 380V |
| 6F | 23 | 电压 380V |
| 7F | 23 | 电压 380V |
| 8F | 23 | 电压 380V |
| 9F | 25 | 电压 380V |
| 10F | 15 | 电压 380V |
| 11F | 15 | 电压 380V |
| 合计 | 224 |  |

备注：第一年度暂定启用一栋教师公寓。

8 、电梯设备

| 序号 | 电梯类型 | 数量 | 电梯编号（位置） | 停站数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | DT-A01（实验楼） | 5层5站 |
| 2 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | DT-A02（图书馆） | 6层6站 |
| 3 | 乘客电梯 | 1 | DT-A03（图书馆） | 6层6站 |
| 4 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | DT-B01（文体楼） | 4层4站 |
| 5 | 货梯 | 1 | DT-F01（初中食堂） | 5层5站 |
| 6 | 餐梯 | 1 | DT-F02（初中食堂） | 4层4站 |
| 7 | 回收梯 | 1 | DT-F03（初中食堂） | 4层4站 |
| 8 | 货梯 | 1 | DT-L01（高中食堂） | 5层5站 |
| 9 | 餐梯 | 1 | DT-L02（高中食堂） | 4层4站 |
| 10 | 回收梯 | 1 | DT-L03（高中食堂） | 4层4站 |
| 11 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | DT-D01（D栋初中教学楼） | 5层5站 |
| 12 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | DT-E01（E栋初中教学楼） | 7层7站 |
| 13 | 乘客电梯（消防电梯） | 1 | GXDT2（初中宿舍） | 10层10站 |
| 14 | 乘客电梯 | 1 | GDT3-1.2.3（初中宿舍） | 8层8站 |
| 15 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | GDT3-4（初中宿舍） | 8层8站 |
| 16 | 乘客电梯 | 1 | GDT5-1.2.3（初中宿舍） | 6层6站 |
| 17 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | GDT5-4（初中宿舍） | 6层6站 |
| 18 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | HDT9-1（高中宿舍01） | 4层4站 |
| 19 | 乘客电梯 | 1 | HDT9-2（高中宿舍01） | 4层4站 |
| 20 | 乘客电梯（消防电梯） | 1 | HXDT4（高中宿舍01） | 7层7站 |
| 21 | 乘客电梯 | 1 | HDT4-1.3.4（高中宿舍01） | 7层7站 |
| 22 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | HDT4-2（高中宿舍01） | 7层7站 |
| 23 | 乘客电梯 | 1 | JDT2-1.3.4（高中宿舍02） | 10层10站 |
| 24 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | JDT2-2（高中宿舍02） | 10层10站 |
| 25 | 乘客电梯（消防电梯） | 1 | JXDT3（高中宿舍02） | 10层10站 |
| 26 | 乘客电梯（无障碍电梯） | 1 | DT-01（教师工作用房A栋） | 9层9站 |
| 27 | 乘客电梯 | 1 | DT-01（教师工作用房A栋） | 9层9站 |
| 28 | 乘客电梯（消防电梯） （无障碍电梯） | 1 | XT-03（教师工作用房B栋） | 11层11站 |
| 29 | 乘客电梯（消防电梯） | 1 | XT-03（教师工作用房B栋） | 11层11站 |
| 汇总： |  | 29 |  |  |

注：以上为现时需中标人进行维护保养的校方主要设备清单。服务期内，校方的高低压配电系统设备、发电机房与充电配电房设备、中央空调主要设备、分体空调设备、电热水器、电梯设备、消防设备、体育场设备、热水设备等主要设备可能会增加，采购人支付给中标人的服务费不增加。

- 人员配置（暂定）

| 序号 | 职位 | 最低人数要求 | 专业或证书 | 工作内容 | 驻点人员安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人） |  |  |  |
| 1 | 主管 | 1 | 同时具有电力相关专业中级或以上职称 | 统筹安排监督维保工作 | 常驻白云校区 |
| 2 | 安全负责人 | 1 | 具备注册安全工程师称班证书 | 负责维保及设备的安全运行工作 | 常驻白云校区 |
| 3 | 值班电工 | 6 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目同时具备:高压电工作业、低压电工作业）。 | 高低压电房运行值班，记录运行报表，接受报障及操作中央空调开关机运行。 | 常驻白云校区 |
| 4 | 高压维修工 | 3 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目:高压电工作业）。 | 对高压设备进行维护修理 | 24小时轮值及巡检维修。 |
| 5 | 机电维修工 | 9 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目:低压电工作业）。以上7人当中其中两人需同时持有特种设备电梯维修作业证 | 每天对校园所有水电空调设备设施进行巡检维修；定期对校园建筑内灯具、课室风扇、排气扇、空调等清洗网尘并登记。电梯出现困人情况，应急解困受困人员。 | 常驻白云校区 |
| 6 | 空气能设备检修人员 | 3 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目:低压电工作业）。 | 对学生宿舍空气能热水设备进行巡检维修 | 常驻白云校区 |
| 7 | 电梯维修员 | 2 | 持有《特种设备作业人员证》-电梯维修项目代号 | 对校区电梯进行巡检并处置突发情况 | 常驻白云校区 |
|  | 合计 | 25 |  |  |  |

上表为最低配置，各类人员不得兼任，可根据实际工作需要增配人员，包括春节、劳动节、国庆节和中秋节等节假日必须保证足够人员在岗。

子包二：广东实验中学荔湾校区和越秀校区2026—2029年机电设备管理维护服务项目

一、项目基本情况

（1）学校概况：广东实验中学，荔湾校区位于广州市荔湾区省实路1号，越秀校区位于广州市越秀区中山四路51号。荔湾校区教职工师生约4500人，占地面积约220亩；越秀校区教职工师生约2500人，占地面积约35亩。

（2）配套建筑情况：

荔湾校区：教学楼5栋、行政楼1栋、图书馆1栋、综合楼1栋、学生生宿舍3栋、教工宿舍2栋、饭堂2栋、生活服务部1栋、网球场1个、足球场1个、篮球场1个、多功能体育馆2栋，地上停车场1个、地下停车场3个、水泵房3间、高压电房3间、低压电房3间；建筑面积约16万平方米，荔湾校区实行24小时封闭式管理。

越秀校区：教学楼3栋、行政楼1栋、图书馆1栋、综合楼1栋、教工宿舍1栋、饭堂1栋足球场1个、篮球场1个、多功能体育馆2栋，地下停车场1个、水泵房1间、高压电房1间、低压电房1间，建筑面积约5万平方米，越秀校区学生晚上不住宿。

（3）主要设备情况：荔湾校区：10kV高压双回路供电系统及低压供电配电系统、空气能热水设备、水泵房、水冷中央空调系统及分体空调机、宿舍智能电表实时抄表充值系统、常规照明设备、给排水管网及电梯等。越秀校区主要设备包括：10kV高压单回路、水泵房、水冷中央空调系统及分体空调机、常规照明设备、给排水管网及电梯等。

（4）服务范围：保障水电管理服务、空气能热水维保服务、10kv电气设备及线路维保服务，管理范围包括校园内供水、供电、供冷设施设备管理维护、配合校方各种活动供电供水供冷保障、每年中高考前设备预防性试验及电梯紧急救助服务等。

- 维保工作要求

1.水电维保要求

（1）每天对校内公共部分照明、风扇、空调、用水设施巡查一次并填写记录。

（2）按学校时间表及指令启停室外、公共区域照明。

（3）每周末对课室内灯具、风扇做一次启停巡查并记录。

（4）每星期一次对篮球场、网球场、体育馆、羽毛球馆做一次巡查并记录。

（5）按照巡查发现的故障及学校指令对故障进行维修并记录。

（6）每月一次对校内生活超市、饭堂、游泳馆、运动场巡查一次并记录。每月轮流对校内二三级配电间（井）进行一次巡查。

（7）每年暑假期间对校内建筑物灯具清洗一次并记录。

（8）配合学校指令抄水表电表。

（9）配合学校做好各类校内重要活动、大型活动的供水、供电、空调、音响、灯光照明等保障工作。

（10）做好校园停水停电、水电设备防涝防雷的应急预案，对于上级管理部门正常水电检修的停水停电，配合学校及时提前通告校内相关部门及学校范围内的校外公司。

（11）协助学校监督饭堂、体育馆的水电设施安全使用情况，完善有关水电设备使用的规章制度、操作规程等文档。

（12）做好与设备生厂厂家的技术支持。

（13）每学期开学前负责监督第三方公司清洗消毒二次生活水池工作及水质送检工作。

（14）完成学校交办的其他任务。

- 空调通风维保要求

（1）在中央空调主机运行期间，每相隔三小时巡查一次中央空调主机房并记录中央空调主机数据。

（2）每周末空调做一次启停巡查并记录。

（3）每星期一次对篮球场、网球场、体育馆、羽毛球馆做一次巡查并记录。

（4）按照巡查发现的空调故障及学校指令对故障进行维修并记录。

（5）每相隔两个月对服务范围内空调内机滤网及出风口进行清洗并记录。

（6）每年寒暑假期间对校内空调外机、风扇及排气扇清洗一次（合共两次）并记录。

（7）在中央空调停运期间对室内机进行清洗及保养。

（8）配合学校做好各类校内重要活动、大型活动的供水、供电、空调、音响、灯光照明等保障工作。

（9）负责中央空调、多联机空调、机房精密空调、分体空调等系统设备（包括：楼层盘管风机、风柜、冷冻冷却水泵及冷却塔等）维护管理及维修工作。根据有关规范、规定、要求开展日常检查、维修维护、保养、清洁、运行操作、监控、抄表、记录设备运行情况等工作，确保空调系统设备安全、高效、正常运行。

（10）做好与设备生厂厂家的技术支持。

（11）临时、零散性的空调拆除、安装（校方提供机组设备、维保单位提供服务）。

（12）完成学校交办的其他任务。

3.空气能热水器维保要求

（1）每天对空气能热水机组设备进行一次巡查。

（2）每天与宿管老师进行沟通了解学生热水报修情况及根据报修情况进行及时维修。

（3）每月至少一次对服务范围内的所有空气源热泵及其配套系统进行全面的检修保养，时间定为每个月的1-5日。

（4）寒、暑假对机组、水池等设备设施各进行一次清洗及全面检查维修。

（5）完成学校交办的其他任务。

4.10/0.4kV电气设备及线路维保要求

（1）负责变压器，高、低压电柜，发电机组维护管理及维修工作。保证正常供电，检查配电房是否有异常现象发生，根据有关规范、规定、要求开展日常检查、抄录电压表、电流表、电度表、功率因数表等、维修维护、保养、清洁、变压器运行情况记录、备用发电机组运行管理等工作，确保设备运行正常。根据供电部门的相关要求，对学校的高压和低压电房，实行24小时值班监控工作，夜班不少于两人。定期检修维护高、低压配电设施，按时记录高低压配电系统运行情况。保持高压低压电房、中央空调机房内部卫生。

（2）每月对配电房进行一次全面检查，检查各仪表、指示灯是否显示正常；设备有无过热、异常声响，外观有无变形、放电现象;电容柜内元件是否正常等。

（3）变压器、低压配电柜、双电源切换柜、控制柜、配电箱每一年停电保养及预防性试验一次，保养时间选择在高考（中考）前一个月。

（4）停电限电严格按照操作规程操作，并按规定时间提前通知各用电处室和单位，确保用电安全。

（5）临时用电和停电应急处理按照相应规程严格执行，校园由于线路或设备故障导致大面积停电时可通过发电机及时供电。

（6）每季度对设备进行一次全面检查，联动模拟停电带负荷试运行10分钟，确保机组在市电全停状态下能及时启动。

（7）每年配合学校对设备进行一次全面保养。

（8）由于设备或线路故障导致校园大面积停电，确保通过发电机及时供电。

（9）处理好属地供电部门有关用电的协调工作联系。

5.水泵房及给水系统维保要求

（1）水泵房按规定时间每班巡查4次，检查是否有异常现象发生，检查水压表指示是否正常。

（2）每周由专业人员巡视整个供水系统是否正常，包括水箱、水泵等，每月对供水管网和阀门等供水设施设备。

（3）限水、停水按规定时间提前通知用户。

（4）处理好属地供水部门有关用水的协调工作联系。

6.突发事件应急管理要求：

（1）制订有关停水、停电、空调故障、校园安全、等应急预案并实施相应的演练活动，提高对突发事件应急处理的能力。

（2）在设备设施故障等紧急突发事件值班人员应立即报告校方并能及时处理，保证校方的校园安全及日常办公工作。

（3）在处理特殊事件和紧急、突发事件时，校方对维保服务的人员有直接指挥权。

7.UPS不间断电源日常管理

负责UPS不间断电源日常管理工作。根据有关规范、规定、要求开展日常检查、运行操作、监控、记录等工作，确保学校指挥系统、信息保障系统和消防系统不间断供电。

8.发电机组

（1）每班进行一次例行检查，发现问题及时处理。

（2）每月进行一次空载试运行，抄录各仪表指示，发现异常及时处理。

（3）每季度对机组进行一次全面检查，联动模拟停电带负荷试运行10分钟，确保机组在市电全停状态下能及时启动。

（4）每年配合学校对机组进行一次全面保养。

（5）由于设备或线路故障导致校园大面积停电，确保通过发电机及时供电。

9.电梯系统

负责电梯系统设备日常管理工作。做好日常运行检查工作，熟识应急安全运用机制、操作规程及处理办法，实施安全应急处置，确保安全、正常运行。

10.排水系统

（1）确保排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡现象发生。

（2）遇雷雨天气每班巡视一次，巡视中应检验水泵在手动状态下能否正常运行。

（3）每月巡查一次排水管等排水设施是否正常，并试验排污泵在自动状态下能否正常启动停止。

11.消防系统日常管理

负责消防系统日常管理工作。根据有关规范、规定、要求开展日常检查、清洁、运行操作、监控，记录，确保系统安全，可靠，做好防火门、应急照明系统等一般维修工作。

12.其他系统设备日常管理

日常管理中，负责系统设备一般维修工作，其内容包括但不限于：设备一般零配件更换，照明灯具更换，动力及照明线路增设，插座、电器开关加装或维修更换，供水系统水表、水开关加装或维修更换，卫生冲水系统感应器维修更换，厨房电器设备维修等。

三、机电维修的主要系统及设备情况

1.荔湾校区

| 一、大型设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压断路器柜 | KYN28 | 台 | 18 |  |
| 3 | 高压负荷柜 | HXGN-12 | 台 | 4 |  |
| 2 | 干式变压器 | SCB-1250 | 台 | 7 |  |
| 3 | 干式变压器 | SCB-1000 | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压柜 | GCK | 台 | 70 |  |
| 5 | 水冷螺杆中央空调系统 | 主机：RCU340WHZ-E，名义制冷量：1094kW，输入功率：117+94kW | 台 | 2 |  |
|  |  | 冷冻水泵：扬程：45m，流量：245m³/h，功率：45kW | 台 | 3 | 两用一备 |
|  |  | 冷却水泵：扬程：28m，流量：280m³/h，功率：37kW | 台 | 3 | 两用一备 |
|  |  | 低压配电柜:GCK | 台 | 4 |  |
|  |  | 冷却塔：循环水量300m³/h，功率：7.5kW | 台 | 2 |  |
| 6 | 水冷螺杆中央空调系统 | 主机：CUW240E5Y，名义制冷量：830kW，输入功率：176kW | 套 | 1 |  |
|  |  | 冷冻水泵：扬程：28m，流量：187m³/h，功率：22kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却水泵：扬程：32m，流量：240m³/h，功率：22kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 低压配电柜:ZKG1 | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却塔：循环水量300m³/h，功率：7.5kW | 台 | 1 |  |
| 7 | 水冷螺杆中央空调系统 | 主机：LSBLG440/MCF-B，名义制冷量：440kW，输入功率：77kW。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 冷冻水泵：扬程：30m，流量：100m³/h，功率：15kW | 台 | 3 |  |
|  |  | 冷却水泵：扬程：24m，流量：130m³/h，功率：18.5kW | 台 | 3 |  |
|  |  | 低压配电柜:ZKG1 | 台 | 3 |  |
|  |  | 冷却塔：循环水量222m³/h，功率：8.7kW | 台 | 1 |  |
| 8 | 发电机组 | 600W，水冷 | 套 | 1 |  |
| 9 | 发电机组 | 220W，水冷 | 套 | 1 |  |
| 10 | 空气能热水机 | 12.1kW | 台 | 26 | 配套蓄水箱，加压泵 |
| 11 | 空气能热水机 | 18.5kW | 台 | 4 |  |
| 12 | 直热式电加热 | 45kW | 台 | 2 |  |
| 13 | 空气能热水机 | 16.6kW | 台 | 6 |  |
| 14 | 乘客电梯 |  | 台 | 11 |  |
| 二、末端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类照明灯具 | / | 盏 | 8737 |  |
| 2 | 各类风扇 | / | 台 | 1706 |  |
| 3 | 各类排气扇 | / | 台 | 1218 |  |
| 4 | 各类分体空调 | / | 台 | 1250 |  |
| 5 | 各类盘管风机 | / | 台 | 321 |  |

2.越秀校区

| 一、大型设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压柜 | KYN28 | 台 | 2 |  |
| 2 | 变压器 | SCB-1250 | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压柜 | GCK | 台 | 7 |  |
| 4 | 水冷螺杆中央空调系统 | 主机：RCU260WHZ-E，名义制冷量：842kW，输入功率：162kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷冻水泵：扬程：26m，流量：175m³/h，功率：22kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却水泵：扬程：18m，流量：215m³/h，功率：18.5kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 低压配电柜:ZKG1 | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却塔：循环水量250m³/h，功率：5.5kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 水冷螺杆中央空调系统 | 主机：RCU120SC，名义制冷量：381kW，输入功率：85kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷冻水泵：扬程：15m，流量：120m³/h，功率：11kW | 台 | 2 |  |
|  |  | 冷却水泵：扬程：15m，流量：120m³/h，功率：11kW | 台 | 2 |  |
|  |  | 低压配电柜:ZKG1 | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却塔：循环水量200m³/h，功率：5.5kW | 台 | 1 |  |
| 6 | 水冷螺杆中央空调系统 | 主机：RCU80SC，名义制冷量：255kW，输入功率：57kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷冻水泵：扬程：15m，流量：120m³/h，功率：11kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却水泵：扬程：15m，流量：120m³/h，功率：11kW | 台 | 1 |  |
|  |  | 低压配电柜:ZKG1 | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却塔：循环水量200m³/h，功率：5.5kW | 台 | 1 |  |
| 7 | 乘客电梯 |  | 台 | 1 |  |
| 二、末端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类照明灯具 | / | 盏 | 2236 |  |
| 2 | 各类风扇 | / | 台 | 455 |  |
| 3 | 各类排气扇 | / | 台 | 144 |  |
| 4 | 各类分体空调 | / | 台 | 331 |  |
| 5 | 各类盘管风机 | / | 台 | 86 |  |

- 人员配置（暂定）

| 序号 | 职位 | 最低人数要求 （人） | 专业或证书 | 工作内容 | 驻点人员安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管 | 1 | 同时具有电力相关专业中级或以上职称 | 统筹安排监督维保工作 | 常驻荔湾校区及越秀校区 |
| 2 | 安全负责人 | 1 | 具备注册安全工程师称班证书 | 负责维保及设备的安全运行工作 | 常驻荔湾校区及越秀校区 |
| 3 | 值班电工 | 9 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目同时具备:高压电工作业、低压电工作业）。 | 高低压电房运行值班，记录运行报表，接受报障及操作中央空调开关机运行。 | 越秀校区2人，荔湾校区7人对高压电房进行24小时轮值 |
| 4 | 高压维修工 | 3 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目:高压电工作业）。 | 对高压设备进行维护修理 | 24小时轮值及巡检维修。 |
| 5 | 机电维修工 | 9 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目:低压电工作业）。以上7人当中其中两人需同时持有特种设备电梯维修作业证 | 每天对校园所有水电空调设备设施进行巡检维修；定期对校园建筑内灯具、课室风扇、排气扇、空调等清洗网尘并登记。电梯出现困人情况，应急解困受困人员。 | 越秀校区2人，荔湾校区7人，24小时轮值及巡检维修。 |
| 6 | 空气能设备检修人员 | 2 | 持有特种作业操作证书（作业类别：电工作业，准操项目:低压电工作业）。 | 对学生宿舍空气能热水设备进行巡检维修 | 荔湾校区 |
| 7 | 合计 | 25人 |  |  |  |

上表为最低配置，各类人员不得兼任，供应商可根据实际工作需要增配人员，包括春节、劳动节、国庆节和中秋节等节假日必须保证足够人员在岗。